项目需求

一、技术条款（具体可在谈判过程中确定）

（一）项目简介

沙洲职业工学院数据中心的气体灭火装置生产厂家为江苏太仓苏安消防设备有限公司生产的GQQ120L/2.5-SA七氟丙烷无管网气体灭火装置，容积为120L，药剂充装量为92KG，充装压力为2.5MPA。总共数量为4个。设备采购时间为2014年10月，现已过质保期，拟重新对气体灭火装置检测与气体充装。

弱电间网络设备因长期不间断运行导致室内温度较高，存在安全隐患，需要新增加装自动灭火装置，品名为悬挂式干粉灭火装置。采购干粉灭火器技术参数如下所述：

4公斤悬挂式干粉灭火器技术参数

| 产品名称 | 四公斤悬挂式干粉灭火器 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 高度 | 24.3CM |  |
| 直径 | 24.5CM |  |
| 重量 | 6.3KG± |  |
| 灭火级别 | 1A 34B |  |
| 喷射时间 | ≤5秒 |  |
| 公称工作压力 | 1.4MPA |  |
| 动作温度 | 68℃ |  |
| 有效保护直径 | 1.44M |  |
| 采购数量 | 260具 |  |

注：采购产品须安装到位，包括人工、辅材等，悬挂式干粉灭火器需安装悬挂在离地2.5米处。

- 服务要求

- 供应商对《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内服务的产品，必须获得国家认证认可监督管理委员会指定的认证机构（以下简称认证机构）颁发的认证证书，并在认证有效期内，符合国家认证和使用要求。

二、商务条款

1．交货期、交货地点、交货方式

交 货 期：在合同生效后，一星期内交货并安装调试结束；

交货地点：采购人指定；

交货方式：原厂包装免费送至采购方指定地点。

2．售后服务要求：

（1）自物品验收合格（以双方在验收告报签订日期为准），提供1年的全免费上门质保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，供应方对物品进行免费维修或更换。

（2）供应商在接到采购单位维修函电后，必须在3小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应24小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

（3）供应商必须提出为采购单位的技术人员、操作人员及维护保养人员提供系统培训计划，并提出详细的培训资料。

3．货款支付：

3.1 结付程序：

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。

3.2 结付期限：

合同签订生效后，供方所有货物交货完成，经验收合格，并出具交货、验收报告，经采购人相关负责人签字确认后一次性付清余款。

4．投标货币：应采用人民币报价。